清   单
机房空调维修维护清单明细：                             

 2024年11月27日
	产品名称
	产品型号
	维修内容
	单位
	数量

	70KW精密

空调室外风机
	SCA702DES
	空调室外机老化转轴卡死，更换室外风机。
	台
	1

	70KW精密

空调易损件维护
	SCA702DES
	加湿罐更换、空调滤网更换、室外机清洗维护
	项
	1

	70KW精密

空调查漏维修
	SCA702DES
	高压故障处理、空调查漏补焊、抽真空、加空调制冷油5L、加氟利昂3罐
	项
	1

	70KW精密

空调主控板维修调试
	SCA702DES
	精密空调内机主控板故障维修、调试
	项
	1

	30KW机房精密

空调查漏维修
	SCA301DB
	空调制冷器不足，管道查漏、补充空调制冷油3L、补充氟利昂2罐
	台
	1

	30KW机房精密

空调易损件维护
	SCA301DB
	加湿罐更换、空调滤网更换、室外机清洗维护
	项
	1

	机房精密

空调内风机维护
	SCA301DB
	室内风机更换减震配件，内风机加润滑油，风机叶片清洁。
	台
	3


