财政局院中央空调主机故障维修竞标要求

符合《中华人民共和国政府采购法》第22条规定的条件；投标人必须具有独立法人资格，并具备年检合格有效并加载统一社会信用代码的营业执照。

1、供应商需提维修更换的样品。

2、供应商必须竞价结束前派法人或者授权委托人及以上证明材料进行现场踏勘，提供踏勘现场承诺确认书。如材料审核不符合条件或在规定截止时间前不能提供上述材料和踏勘现场承诺确认书将视为供应商自动放弃本次竞价资格。

3、不具备相应资格参与竞价或报价明显低于成本的供应商视为恶意竞争，采购人有权予以废标并重新开展竞价活动，同时将上报问题并追究相关责任。

4、材料要求：所有材料均需符合现行国家标准及规范要求，必须原厂配件，材料经采购人认可后方可使用。

5、报价要求：供应商报价应包含人工费、材料费、机械费、安装费、安全文明施工费、税金、利润等项目所包含的全部费用，供应商应充分考虑项目的难易程度，不得以任何理由增加费用。

6、维修内容：一台螺杆冷水机组压缩机运行时声音异常，工作时不停停机，系统缺制冷剂、压缩机冷冻油跑到蒸发器造成低压保护停机，要求处理，补充制冷剂，进入工厂调试操作模式，启动压缩机运行，观察机组运行参数调整数值，通过此项操作使冷冻油回到压缩机，

7、工程完工后，甲方将对工程的配件、质量进行验收，合格后才付款。

驻马店市财政局

2025年6月10日