西区净化空调维保+空气监测服务需求

一、维保范围及方式

1.1维保范围:西区手术室、西区 ICU、西区 NICU、西区产房、西区PCR 实验室、西区消毒供应中心层流系统、净化装饰装修工程的维护保养(包含新风机、混合式风机、电动感应门、加湿器、情报控制面板等;不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备);具体设备清单详见后附表。

1.2维保方式：对清单内的设备进行日常监测；空调水系统需日常检查是否有漏水问题；动力和照明电器系统需定期检查电路、断路器是否漏电等。（不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备）

1.2.1在维保期间，确保净化机组、空调机组和各项设备的安全运转，保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。

1.2.2每年免费更换净化混合空调机、新风净化处理机组初效和中效过滤器两次，两次更换时间要间隔5个月；每年免费更换高效过滤器一次。

1.2.3单次故障如需更换配件，乙方免费更换价值2000元以下配件。

1.2.4对手术室、消毒供应室、ICU、NICU、产房和静脉配置中心等区域进行年空气检测。

二、维保要求

2.1确保手术室的净化系统设备始终处于良好的运行状态，手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T 368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准。

2.2服务质量：保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。

2.3对有空气检测需求的房间进行年度空气检测服务,并出具符合规定要求的监测报告。

三、维保内容

| 空调工程 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 维保内容 | 巡检周期（天/周/月/季） |
| 1 | 净化混合式空调机组（AHU） | 检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效，中效过滤器。 | 每月1次 |
| 2 | 新风净化处理机组（MAU） | 检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效，中效过滤器。 | 每月1次 |
| 3 | 排风机机组 | 检查机组运转情况避免带病工作。 | 每月1次 |
| 4 | 风机盘管 | 检查盘管的制冷制热性，清理盘管的污垢等维护工作。 | 每季度1次 |
| 5 | 净化管道 | 检查管道的密封性出现漏风，及时维修。 | 每月1次 |
| 6 | 空调水系统 | 检查管道是否漏水出现问题及时汇报院方。阀门及其他配件有异常情况，及时更换保证正常工作。 | 每月1次 |
| 7 | 动力电气 照明电气 | 检查电路，断路器等是否漏电，及时更换保证电路正常使用。 | 每月1次 |
| 8 | 高效过滤器 | 检测高效过滤器是否有漏、堵等现象并定期汇报甲方。 | 每季度1次 |
| 9 | 加湿器 | 检查、维护加湿器是否工作，及时维护保养。 | 每月1次 |
| 10 | 手动调节阀 | 维修维护和保养。 | 每月1次 |
| 11 | 感应洗手池 | 维修维护。 | 每月1次 |
| 12 | 新风网、送风口 | 清洗，检查维修维护。(回风网、回风百叶检查维修维护) | 每月1次 |
| 13 | 电动阀 | 检查外观及工作运行状况及时维护维修。 | 每月1次 |
| 电气工程 |  |  |  |
| 序号 | 服 务 项 目 | 服 务 内 容 | 巡检周期（天/周/月/季） |
| 1 | 弱电系统（设备以及线路） | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，数字化设备不包含维保范围内。 | 每月1次 |
| 2 | 动力配电柜 照明配电柜 | 检查配电柜内接线、压线是否牢固可靠、接地是否正常，保证原有系统的正常使用。 | 每月1次 |
| 3 | 动力系统线路 | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用。 | 每月1次 |
| 4 | 手术室配电柜 | 检查配电柜内接线、压线是否牢固可靠、接地是否正常，保证原有系统的正常使用 | 每月1次 |
| 5 | 灯具 | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用。 | 每月1次 |
| 6 | 开关、插座 | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用 | 每月1次 |
| 7 | 医用电动门 | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，控制器、电机、门体等。 | 每月1次 |
| 8 | 自动控制系统 | 检查维修控制系统，保证原有系统的正常使用 | 每月1次 |
| 医用气体工程 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服 务 内 容 | 巡检周期（天/周/月/季）. |
| 1 | 管道系统 | 检查是否漏气，出现问题及时汇报院方。 | 每月1次 |
| 2 | 报警设备 | 检查是否漏气，保证原有系统正常使用。 | 每月1次 |
| 3 | 设备带 气体终端 | 检查是否漏气、电源是否正常，保证原有系统正常使用，甲方负责更换气体终端。 | 每月1次 |
| 装修工程 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服 务 内 容 | 巡检周期（天/周/月/季）. |
| 1 | 气密封单开门 | 检查门体是否变形，门体是否开裂，闭门器是否正常使用 | 每月1次 |
| 2 | 气密封双开门 | 检查门体是否变形，门体是否开裂，闭门器是否正常使用 | 每月1次 |
| 3 | 其他部件 | 易损易耗的小五金配件的维护保养 | 每月1次 |
| 给排水工程 |  |  |  |
| 序号 | 服务项目 | 服 务 内 容 | 巡检周期（天/周/月/季）. |
| 1 | 整体管路系统的维修 | 检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，设备层内上下水管道的不包含维保范围内，出现问题及时汇报。 | 每月1次 |
|  |  | 年空气检测服务 |  |
| 序号 | 服务项目 | 服 务 内 容 | 巡检周期（天/周/月/季）. |
| 1 | 年空气检测服务 | 对手术室、消毒供应室、ICU、NICU、产房和静脉配置中心等区域进行年空气检测。并出具符合规定要求的监测报告。 | 每年1次 |

四、乙方的权利与义务

4.1乙方应严格按照维保内容及要求进行服务。

4.2乙方应当对所提供的配件整体进行六个月的质保。自产品安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算。质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。

4.3乙方不得向第三方外包本合同约定的服务事项。

五、维保服务人员

5.1乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理等工作。

5.2甲方有权要求撤换乙方不合格的服务人员。

六、投标方在投标前应携带资质等相关资料进行现场勘查，否则投标视为无效（联系人：康科长，联系电话13803964442）。

| 分项名称 | 服务需求 | 设备地址 | 设备明细 |
| --- | --- | --- | --- |
| 年度空气检测 | 需对有空气检测需求的房间进行年度空气检测服务 | ———— | ———————————————— |
| 日常检查维修 | 在维保期间，确保净化机组、空调机组和各项设备的安全运转，保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。1、需对清单内的设备进行日常监测。2、每日到实验室机房检查室外机面板运行情况，检查每台压缩机的运行情况，有无报警若有报警，检查相关机组，检修直至机组恢复正常工作。3、空调水系统需日常检查是否有漏水问题。4、动力和照明电器系统需定期检查电路、断路器是否漏电等。(不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备) | 西区手术室 | 空调净化机组10台，其中新风机组2台、正负压机组1台和循环机组7台； 风冷热泵机组3台和水循环泵2台； 对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 西区消毒供应中心 | 空调净化机组1台； 风冷热泵机组2台和水循环泵2台； 空调风机盘管34台； 对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 西区ICU | 热泵机组1台；9个等离子消毒机对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 西区NICU | 模块机2台；对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 西区产房 | 热泵机组1台；6个等离子消毒机对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 西区实验室 | 空调净化机组1台，风冷热泵机组1台，水循环泵2台，格力空调2台，对电器工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。 |
|  |  | 年空气检测服务 | 西区手术室、西区消毒供应室、西区ICU、西区NICU、西区产房和西区实验室等区域年空气检测。并出具符合规定要求的监测报告。 |
| 更换过滤器 | 每年免费更换净化混合空调机、新风净化处理机组初效和中效过滤器两次，两次更换时间要相差5个月；每年免费更换高效过滤器一次。 | ———— | ———————————————— |
| 免费配件 更换限额 | 单次故障如需更换配件，价值2000元以下配件免费更换。 | ———— | ———————————————— |