东院区净化空调维保+空气检测服务需求

一、维保范围及方式
1.1维保范围：东院区和本部院区病房楼手术室、消毒供应中心、静脉配置中心、ICU、NICU和产房净化空调系统、净化装饰装修工程的维护保养以及ICU、NICU、产房和检验科的共计45台空气消毒机的常规清洁维护。（具体设备清单详见后附表）
1.2维保方式：对清单内的设备进行日常监测；空调水系统需日常检查是否有漏水问题；动力和照明电器系统需定期检查电路、断路器是否漏电等。（不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备）
1.2.1在维保期间，确保净化机组、空调机组和各项设备的安全运转，保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。
1.2.2每年免费更换净化混合空调机、新风净化处理机组初效和中效过滤器两次，两次更换时间要间隔5个月；每年免费更换高效过滤器一次。
1.2.3单次故障如需更换配件，乙方免费更换价值2000元以下配件。
1.2.4对手术室、消毒供应室、ICU、NICU、产房和静脉配置中心等区域进行年空气检测。
二、维保要求
2.1确保手术室的净化系统设备始终处于良好的运行状态，手术室的七大洁净指标(温湿度、风速或换气次数、噪声、压差、照度、尘埃粒子)符合《医院洁净手术部建筑技术规范》GB50333-2013标准、《医院空气净化管理规范》WS/T368-2012及《手术部医院感染预防与控制技术规范》标准。
2.2服务质量：保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。
2.3对有空气检测需求的房间进行年度空气检测服务。
三、维保内容
	空调工程
	

	序号
	项目名称
	维保内容
	巡检周期（天/周/月/季）

	1
	净化混合式空调机组（AHU）
	检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效，中效过滤器。
	每月1次

	2
	新风净化处理机组（MAU）
	检查机组运转情况避免带病工作，并定期更换清理初效，中效过滤器。
	每月1次

	3
	排风机机组
	检查机组运转情况避免带病工作。
	每月1次

	4
	风机盘管
	检查盘管的制冷制热性，清理盘管的污垢等维护工作。
	每季度1次

	5
	净化管道
	检查管道的密封性出现漏风，及时维修。
	每月1次

	6
	空调水系统
	检查管道是否漏水出现问题及时汇报院方。阀门及其他配件有异常情况，及时更换保证正常工作。
	每月1次

	7
	动力电气
照明电气
	检查电路，断路器等是否漏电，及时更换保证电路正常使用。
	每月1次

	8
	高效过滤器
	检测高效过滤器是否有漏、堵等现象并定期汇报甲方。
	每季度1次

	9

	加湿器
	检查、维护加湿器是否工作，及时维护保养。
	每月1次

	10
	手动调节阀
	维修维护和保养。
	每月1次

	11
	感应洗手池
	维修维护。
	每月1次

	12
	新风网、送风口
	清洗，检查维修维护。(回风网、回风百叶检查维修维护)
	每月1次

	13
	电动阀
	检查外观及工作运行状况及时维护维修。
	每月1次

	电气工程
	

	序号
	服务项目
	服务内容
	巡检周期（天/周/月/季）

	1
	弱电系统（设备以及线路）
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，数字化设备不包含维保范围内。
	每月1次

	2
	动力配电柜
照明配电柜
	检查配电柜内接线、压线是否牢固可靠、接地是否正常，保证原有系统的正常使用。
	每月1次

	3
	动力系统线路
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用。
	每月1次

	4
	手术室配电柜
	检查配电柜内接线、压线是否牢固可靠、接地是否正常，保证原有系统的正常使用
	每月1次

	5
	灯具
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用。
	每月1次

	6
	开关、插座
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用
	每月1次

	7
	医用电动门
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，控制器、电机、门体等。
	每月1次

	8
	自动控制系统
	检查维修控制系统，保证原有系统的正常使用
	每月1次

	医用气体工程
	

	序号
	服务项目
	服务内容
		巡检周期（天/周/月/季）




	1
	管道系统
	检查是否漏气，出现问题及时汇报院方。
	每月1次

	2
	报警设备
	检查是否漏气，保证原有系统正常使用。
	每月1次

	3
	设备带
气体终端
	检查是否漏气、电源是否正常，保证原有系统正常使用，甲方负责更换气体终端。
	每月1次

	装修工程
	

	序号
	服务项目
	服务内容
		巡检周期（天/周/月/季）




	1
	气密封单开门
	检查门体是否变形，门体是否开裂，闭门器是否正常使用
	每月1次

	2
	气密封双开门
	检查门体是否变形，门体是否开裂，闭门器是否正常使用
	每月1次

	3
	其他部件
	易损易耗的小五金配件的维护保养
	每月1次

	给排水工程
	

	序号
	服务项目
	服务内容
		巡检周期（天/周/月/季）




	1
	整体管路系统的维修
	检查系统是否正常，保证原有系统的正常使用，设备层内上下水管道的不包含维保范围内，出现问题及时汇报。
	每月1次

	
	
	年空气检测服务
	

	序号
	服务项目
	服务内容
		巡检周期（天/周/月/季）




	1
	年空气检测服务
	对手术室、消毒供应室、ICU、NICU、产房和静脉配置中心等区域进行年空气检测。
	每年1次


[bookmark: _bookmark5]四、乙方的权利与义务
4.1乙方应严格按照维保内容及要求进行服务。
4.2乙方应当对所提供的配件整体进行六个月的质保。自产品安装调试完毕并经甲方验收合格之日起算。质保期内乙方承担因产品质量问题引起的全部维修和更换等费用。
4.3乙方不得向第三方外包本合同约定的服务事项。
五、维保服务人员
5.1乙方应派遣一名具有专业知识的资深管理人员与甲方对接，负责本项目的项目管理，统筹相关工作，监督项目执行与情况汇报，控制工作质量，执行变更和应急情况管理等工作。
5.2甲方有权要求撤换乙方不合格的服务人员。

	分项名称
	服务需求
	设备地址
	设备明细

	年度空气检测
	需对有空气检测需求的房间进行年度空气检测服务
	————
	————————————————

	日常检查维修
	在维保期间，确保净化机组、空调机组和各项设备的安全运转，保证维保范围内的技术指标满足国家最新要求。需对清单内的设备进行日常监测；空调水系统需日常检查是否有漏水问题；动力和照明电器系统需定期检查电路、断路器是否漏电等。（不包含手术室内的无影灯、吊塔、手术床以及可移动医用设备）
	手术室
	空调净化机组7台，其中新风机组1台、正负压机组1台和循环机组5台；
风冷热泵机组2台和水循环泵2台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	消毒供应中心
	空调净化机组1台；
风冷热泵机组2台和水循环泵2台；
空调风机盘管20台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	静脉配置
中心
	空调净化机组2台；
风冷热泵机组2台和水循环泵2台；
空调风机盘管30台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	ICU
	空调新风机组1台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	NICU
	空调新风机组1台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	产房
	空调新风机组1台；
对电气工程、医用气体工程、装饰装修工程和给排水工程进行维护保养。

	
	
	年空气检测服务
	手术室、消毒供应室、ICU、NICU、产房和静脉配置中心等区域年空气检测。

	更换过滤器
	每年免费更换净化混合空调机、新风净化处理机组初效和中效过滤器两次，两次更换时间要相差5个月；每年免费更换高效过滤器一次。
	————
	————————————————

	免费配件
更换限额
	单次故障如需更换配件，价值2000元以下配件免费更换。
	————
	————————————————

	日常维护
	常规清洗维护
	ICU、NICU、产房、检验科
	共计45台消毒机。
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